10000 방수공사

10010 고무아스팔트 용액 바름

2005.10.01. Rev.0 네영관-01-02-27

1. 일반사항

1.1 적용 범위

콘크리트 구조물의 지하 외부 외벽에 시공하는 경우에 적용하고 시방에 명시되지 않은 부	분은 도면을 참조한다.

1.2 참조도서

본 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.2.1 한국 산업 규격 (KS)

가. KS F 2451 - 건축용 시멘트 방수재 시험 방법

나. KS F 4925 - 시멘트 액체형 방수재

1.3 제출물

1.3.1 시공계획서

가. 세부공정계획서

나. 시공 상태 검측 계획서

다. 품질관리 계획서(시공순서 및 방법, 자재관리, 작업환경, 보양 및 보수방법, 방수

배합비에 관한 특기사항, 품질보증기간, 관리시험계획)

1.3.2 시공상세도면

가. 치켜올림, 감아내림, 오목모서리, 볼록모서리, 신축줄눈, 이음타설부, 드레인 주                위, 파라펫(PARAPET)주위, 고정철물주위 및 설비배관 관통부 주위의 부분처리 방법               이 포함된 방수 시공상세도

1.3.3 시공확인서

시공자는 사전에 견본시공을 한 후 제품 적용에 대한 적합성 여부를 확인한 후 서               명날인한 견본시공 보고서를 발주자 대리인에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.4 자격

가. 본 시방에 적용된 자재는 ISO 9001 / 14001 규정에 따라 생산된 국산품이어야 한다.	나. 본 시방에 명기되지 않는 사항은 관련시방서 및 제조사의 해석에 따른다.

다. 방수공사 시공은 특기시방에 명시된 제조사로 하여금 시공토록하여 책임시공이 될수	있도록 하며, 시공전에 감리, 감독관의 승인을 득한다.

라. 본 시방에 명기된 제품은 KS F 4925 규정에 적합한 제품이다.

1.5 견본시공

가. 발주자 대리인의 요청시 지정하는 위치에 견본 시공을 하여 발주자 대리인의 승인을              받는다.

나. 견본시공 부위는 당해 공사에 적합한 판정이 있을 경우 시공물의 일부분으로 간주한다

1.6 운송, 보관 및 취급

가. 보관

본 제품은 완제품으로 현장에 공급되며 영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기	및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될	경우 품질의 변화가 발생되지 않도록 바닥의 통풍을 고려하여 목재깔판을 사용, 습기가	포장재료에 닿지 않도록하여 보관한다.

나. 취급

재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에서 밀봉된 상태로 보관하고 운반 및 취급

시 포장이 터지거나 찢어지지 않도록 주의하고 손상된 자재나 유효기간이 지난 것은 즉           시 장외로 반출하여야 한다.

다. 환경 조건

방수층 시공을 할 때 시공전 24시간 주위 기온이 4℃이상이며 또한 방수제 제조업자의	제품자료에 의한 경화시간동안 4℃이상의 기온이 지속될 것이 예상될 때 시공한다.

2. 제   품

2.1 제품

2.1.1 제품

수용성 고무아스팔트 에멀죤은 고농도 고무화 아스팔트에멀죤과 특수수지 에멀죤을 혼           합한것으로 아스팔트 40～60중량부, 스틸렌, 부타디엔 스틸렌(합성고무) 10～20중량부,           하이드로 카본형 오일10～15중량부, DOP 5～10중량부, 열가소성수지 3～5중량부, TPE            5～10중량부,NBR 3～7중량부를 첨가하여 숙성시킨 강력한 도막방수제품이다.

2.1.2 프라이머

프라이머는 솔 또는 뿜칠기구나 고무주걱 등으로 도포하는데에 지장이 없고, 품질에 적           합한 것으로 방수재 제조업자가 지정하는 것으로 한다.

2.2 자재 품질관리

가. 시험

제조회사별, 제품규격별로  KSF 3211 규정에 적합한 제품이다..

나. 자재검수

방수자재 현장반입시 제조업자명, 건조상태에 대하여 발주자 대리인의 입회 검사를 받고

현장에 반입하여야 한다.

3. 시   공

3.1 시공 요약

가. 모체 이물질 제거

나. 프라이머 도포

다. 수용성 고무아스팔트 용액 바름

라. P.E필름 부착

마. 방수층 보호재 20T (별도)

3.2 시공 방법

3.2.1 모체 이물질 제거

가. 바탕면은 완전히 건조되고 불순물이 없도록 청소한다.

나. 모체에 건조 균열이 진행중이라고 인정되는 곳 또는 방수층에 결함이 생길 우려가	있는 부분에 대해서는 감독원과 협의하여 그 대책을 강구한다.

라. 바탕 처리 후 물씻기, 기타 방법으로 완전히 청소하여 방수공사를 실시한다.

마. 바탕면은 방수층의 부착이 잘 되게하여 완성 후 탈리, 균열 등이 생기지 않게 한다.

3.2.1프라이머 도포

청소 후 빈틈없이 골고루 도포한다.

3.2.3 수용성 고무아스팔트 용액 바름

용액 바름시에는 로라를 이용하여 골고루 도포될 수 있도록 균일하게 바른다.

3.2.4 P.E필름 부착

도포가 완료되면 P.E 필름을 부착하여야 한다.

3.25 방수층 보호재 20T (별도)

청소 후 밀실하게 부착하여야 한다..

3.3 품질관리

3.3.1 담수시험

가. 방수보호층 시공 전에 방수시공된 부위의 모든 드레인을 막고 맑은 물을 채운 후                 24시간 동안 관찰하여 누수여부를 확인해야 한다.

나. 만약 누수가 발견되면 물을 배수시키고 건조 후 보수하고, 보수가 완료되면 다시

드레인을 막고 같은 순서로 담수시험을 실시한다.

다. 다시 누수부위가 있으면 누수가 발견되지 않을 때까지 위 내용을 반복하여 발	주자 대리인의 승인을 받아야 한다.

3.3.2 품질시험

제품에 관한 품질시험은 선정시험, 관리시험 각각1회씩 실시한다.

단. 선정시험은 국가공인시험기관 발행 품질관리 시험성적서로도 가능하다.

3.4 보호층

3.4.1 보호층

가. 수평 바닥 - 방수층 도포가 끝남과 동시에 보호몰탈을(24～30mm)타설하여 방수층                             파손을 방지한다.

나. 수직   벽 -  옥상 부분은 0.5B 벽돌쌓기로 방수층을 보호하고 지하외벽 부위는 벽                            돌쌓기 또는 폴리에틸렌계열 방수층 보호재를 부착하여 되메우기시                             발생되는 방수층의 손상을 방지한다.

다. 지하 외벽의 되메우기시 성토의 방법, 재료등은 토공사 시방서에 따르고 이에 따른              방수층 파손이 없도록 주의해야 한다.